### MEMORIA TÉCNICA

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

NOMBRE DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Aprobación: | Legalización |  |  | Ampliatorio |  |  | Modificatorio |  | Nuevo |  |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parroquia: |  |  |  |  | Clave Catastral: |  |  |  |  |  |
| Ocupación: |  |  |  |  | Nro. de Predio: |  |  |  |  |  |
| - DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO - INFORMACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área bruta de construcción (m2): |  |  |  |  | Nro. total de plantas arquitectónicas incluido subsuelos (u): |  |  |  |  |  |
| Nro. total de subsuelos (u): |  |  |  |  | Nro. Unidades residencial (u): |  |  |  |  |  |
| Nro. Unidades oficinas (u): |  |  |  |  | Nro. Unidades comercial (u): |  |  |  |  |  |
| Nro. Unidades industrial (u): |  |  |  |  | Nro. Unidades bodegas (solo aplica para ocupaciones de almacenamiento) (u): |  |  |  |  |  |
| Nro. Unidades otras ocupaciones (u): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - UBICACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imagen satelital de Google Maps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

  - Seguridad eléctrica contra incendio

Las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Código Eléctrico Ecuatoriano  CPE INEN 019 y serán constatados por la entidad que se designe como competente.

  - Sistema de Descargas Atmosféricas (Pararrayos)

-En función de lo que dispone el código eléctrico, como protección de edificaciones de más de 12 mts. (4 pisos) de altura y para todas las edificaciones industriales se instalarán sistemas de descargas atmosféricas (pararrayos)

-La edificación contará con un sistema de descargas atmosféricas, con la cobertura necesaria para la edificación, según la recomendación del fabricante, de acuerdo a lo siguiente:

| Sistema de Descargas Atmosféricas (Pararrayos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | Nivel de Ubicación | Cobertura (m) | Tipo Franklin | Tipo con dispositivo de cebado |

## Suministro de Gas Licuado de Petróleo

El suministro de gas licuado de petróleo se realizará mediante………………… cumplirán lo establecido en la norma NTE-INEN 2260 vigente y será de absoluta responsabilidad del instalador del equipo:

En lugares cerrados donde existan equipos de consumo de gas GLP se deberá contar con un detector de GLP instalado a una altura máxima del piso al detector y cobertura máxima desde el detector al punto de consumo establecidos por el fabricante del detector. En cualquier caso, la altura del detector de GLP no debe sobrepasar los 30 cm desde el nivel de piso y su activación debe contar el suministro de GLP inmediatamente mediante un dispositivo de cierre, en caso de existir gas centralizado o centralitas.

  - Ventilación de Equipos a Gas

Para todos los ambientes, donde existan equipos a gas se realizarán aberturas de ventilación de acuerdo a la norma INEN 2260 vigente:

Técnica de construcción utilizada en locales o edificios con el fin de evitar posibles concentraciones de gases, humo y calor en un incendio, evitando es esta forma emergencias fatales, que de ello podrían deducirse, pánico, mezclas tóxicas, explosiones, etc.

En edificios fabriles o de bodegas se dispondrá de ventilación permanente mediante las paredes, sistemas mecánicos o eólicos. En ambientes donde existan equipos que empleen GLP para su funcionamiento, se debe contar con una ventilación directa al exterior mediante 2 rejillas inferior y superior; estas serán ubicadas a una distancia ≤ quince centímetros (≤ 15cm) y ≤ cuarenta centímetros (≤ 40cm) de cielo raso, con un área efectiva de 80 cm2.

## Artefactos de calentamiento de agua

El calentamiento de agua se lo realizará mediante el uso de …………………… los mismos serán instalados (indicar el lugar) de acuerdo con la norma INEN 2124 (Uso e instalaciones de calentadores de agua a gas) y será de absoluta responsabilidad del instalador del equipo.

Los calefones a gas GLP, estarán ubicados al exterior de la edificación en un área totalmente abierta y ventilada naturalmente, es un habitáculo expresamente diseñado para tal uso, el mismo tendrá una división de concreto para separar el área de calefón y el cilindro de gas

La edificación contará con los siguientes artefactos de calentamiento de agua para lo cual se observará las precauciones de seguridad y normas que según el caso aplique:

| Artefactos de calentamiento de agua |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Equipo | Cant | Ubicación |
| Individual | Calentador a gas | N/A | N/A |
|  | Calentador eléctrico | N/A | N/A |
|  | Ducha eléctrica | 6 | DUCHA SEGUNDO Y TERCER PISO |
|  | Panel Solar | N/A | N/A |
| Centralizado | Calentadores a gas | N/A | N/A |
|  | Caldero a gas | N/A | N/A |
|  | Caldero a diésel | N/A | N/A |
|  | Paneles Solares | N/A | N/A |
| OTROS | Describir equipo | N/A | N/A |

- ASPECTOS DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

## Resistencia al fuego de elementos estructurales

En edificaciones con estructuras de hormigón armado, el tratamiento ignífugo, no aplica

| Tipo de estructura | Tratamiento ignífugo | RF mín. |
| --- | --- | --- |
| Estructura metálica Madera Mixto |  |  |

## Sectores compartimentados y equipamiento en cuartos de servicio

Sistema de limitación de zonas en espacios de gran superficie, con la finalidad de evitar la propagación del fuego, en caso de incendio. Los tipos principales de compartimentación; son los muros resistentes al fuego y los sistemas de rociado por cortinas de agua.

- Los subsuelos cerrados deben ser construidos con materiales incombustibles y sus elementos estructurales metálicos expuestos deben poseer recubrimiento ignifugo.

- Los cuartos de máquinas, casas de bombas, contenedores de residuos sólidos, deben estar conformados por tres paredes solidas de mampostería y su acceso no debe estar vinculado directamente a la vía de evacuación equipados con detectores de humo, lámpara de emergencia, extintor multipropósito y señalización con las siguientes leyendas: RIESGO ELÉCTRICO, NO FUMAR, SOLO PERSONAL AUTORIZADO según corresponda.

- Los grupos generadores deberán cumplir lo establecido en el Código Eléctrico Ecuatoriano. Contaran con la respectiva ventilación para enfriamiento y evacuación de gases de combustión, deben estar conformados por tres paredes solidas de mampostería y su acceso no debe estar vinculado directamente a la vía de evacuación equipados con extintor multipropósito, lámpara de emergencia, detector de calor y señalización con las siguientes leyendas: RIESGO ELÉCTRICO, SOLO PERSONAL AUTORIZADO.

- Las cámaras de transferencia y transformación eléctricas deben estar conformados por tres paredes solidas de mampostería y su acceso   no debe estar vinculado directamente a la vía de evacuación, y estarán equipados con extintor de CO2 al exterior del cuarto, detector de humo, en caso que el sistema de refrigeración del transformador funcione con  aceite, deberá contar con un cubeto, para contener posibles derrames y    señalización con las siguientes leyendas: RIESGO ELÉCTRICO, PELIGRO ALTA TENSIÓN, SOLO PERSONAL AUTORIZADO.

- Las cámaras de transferencia y transformación de fluido eléctrico tipo pad maunted deben contar únicamente con señalización con las siguientes leyendas: RIESGO ELÉCTRICO, PELIGRO ALTA TENSIÓN.

- Los establecimientos que contengan calderas de alta presión, u otros equipos sujetos a posibles explosiones, deben estar conformados por tres paredes solidas de mampostería y su acceso no debe estar vinculado directamente a la vía de evacuación. La sala de caldero o calderos y el tanque de combustible deben estar ubicada al exterior y alejada del área de producción u operación del establecimiento.

## Puertas (PCF) y ventanas corta fuego (VCF)

Puerta cortafuego.- Son puertas de metal, madera o vidrio que se instalan para evitar la propagación de un incendio mediante un sistema de compartimentación y para permitir una rápida evacuación del edificio. También se las conoce como puertas RF (Resistentes al Fuego).

Las  puertas  cortafuego  son  al  momento  el  medio más extendido para  la protección  de conductos  verticales  y horizontales, para protección de los habitantes de los edificios en altura se ha previsto la colocación de puertas corta fuego en el conducto de escaleras verticales diseñado como acceso y evacuación de personas que habitarán las unidades de vivienda, oficinas, hospitales o aglomeración de público en general,  estos elementos serán construidos bajo la norma NFPA 80 con una resistencia al fuego de  ……...   minutos, con marco y hoja chapada en metal con barra anti pánico, bisagra regulable, placa de identificación del fabricante y sellos para humos calientes y fríos.

Para edificaciones bajas se considerará también puertas de madera como cortafuego, a las que por su construcción certifiquen su condición de tal para lo cual se presentará respaldo fotográfico, facturas y certificación de la protección dada a la puerta con tratamiento de pintura retardante o humectante que retrase el proceso de ignifugación de las mismas y permitan un periodo de tiempo la confinación del fuego facilitando la evacuación de las personas que ocupan estos edificios.

Para edificios altos se debe emplear puertas cortafuego que cumplan las especificaciones requeridas según normas del lugar de procedencia, presentar certificado del fabricante y placa con el RF correspondiente.

| Ubicación de PCF y VCF (nivel de piso) | RF en minutos | Ancho Mínimo (metros) |
| --- | --- | --- |

- MEDIOS DE EGRESO

Escalera de emergencia. - Escalera exclusiva en un edificio con objeto de facilitar la evacuación de personas durante un incendio.

En este proyecto se dispone de una escalera Tipo…….., según lo especificado en Tabla A, Art. 168 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendio. Además, deberá constar según sea el caso, con el equipamiento complementario respectivo como sistema de presurización en ducto de escaleras, lámparas de emergencia, detectores de humo, rociadores, señalética, y un diseño de pasamano sin puntos de enganche.

El sentido de giro de las puertas será en dirección de la vía de evacuación al exterior, en plantas altas y terraza el sentido de giro será hacia el interior del ducto, y para la planta a nivel de la vía pública con sentido de giro hacia la salida (fuera del ducto de escaleras).

| Especificaciones de los Medios de Egreso |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Medios de egreso Verticales |  |  |  |  |  |
| Tipo de grada | Cerrada |  |  | Abierta |  |
| Batiente de puertas en sentido de evacuación | NO |  |  | SI |  |
| Ancho de gradas | Longitud (m) |  |  |  |  |
| Ducto de gradas cerrado hermético | NO |  |  | SI |  |
| - Medios de egreso Horizontales |  |  |  |  |  |
| Ancho de vías de evacuación | Longitud (m) |  |  |  |  |
| Ancho de puertas en vías de evacuación | Longitud (m) |  |  |  |  |
| Batiente de puertas en sentido de evacuación | NO |  |  | SI |  |
| Distancias de Recorrido Hacia | Salida Exterior: |  |  |  | m |
|  | Ducto Cerrado de Escaleras: |  |  |  | m |
| Sistema de presurización en ducto cerrado de gradas | Si |  |  | NA |  |

  - Iluminación de emergencia

La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte de energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior; para la evacuación en caso de un siniestro se prevé la colocación de lámparas de emergencia bifocales de batería recargable que dispondrán de botón de prueba en halls de circulación, conductos de escaleras, subsuelos y aquellos sitios que conduzcan hacia la salida de emergencia.

La iluminación de emergencia debe proporcionar un periodo mínimo de sesenta (60’) minutos en el caso de corte de energía eléctrica.  Las facilidades de la iluminación de emergencia estarán dispuestas para proporcionar una luminosidad inicial que sea de por lo menos el promedio de 10 lux (pie bujía) y un mínimo en cualquier punto de 1 lux medido a lo largo del sendero de egreso a nivel del suelo.

| Iluminación de emergencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Equipo: |  |  |  |
| Tiempo de Autonomía: |  |  |  |
| Ubicación de la iluminación de emergencia: | Sectores de la edificación | Si | No |
|  | Medios de egreso horizontales |  |  |
|  | Medios de egreso verticales |  |  |
|  | Zonas comunes |  |  |
|  | Vías que conduzcan a la salida |  |  |
|  | Cuartos de máquinas y equipos eléctricos |  |  |

  - Señalización fotoluminiscente:

Señalización. - conjunto de diversas señales que tienen en común guiar a las personas por medio de colores y/o códigos de color, síntesis de formas representativas, tipográficas, simbólicas, etc., a un lugar determinado.

Es necesario se rotule todos los elementos del sistema considerado para prevención de incendios, para que se ubique el equipo instalado de una forma rápida, con información   completamente visible que permita a los habitantes de la edificación conocer: donde están, forma de empleo, características, vigencia del mismo, y su empleo sea eficiente, indicando la ubicación,  dirección de salidas de escape,  planos de evacuación,  números telefónico de bomberos, anuncios de peligro en caso de presencia de combustibles, elementos eléctricos, materiales peligrosos o explosivos en tamaños conforme lo estipula la norma NTE ISO INEN 3864-1: 2013.

| Especificaciones para los rótulos de señalización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Señal | Distancia Observación | Fondo | Símbolo |
| Evacuación |  | Verde | Blanco |
| Contra Incendios |  | Rojo | Blanco |
| Advertencia |  | Amarillo | Negro |

- SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMAS DE INCENDIO

  - Detectores automáticos de incendio

Un detector automático de incendios es un dispositivo que posee un sensor que responde a un estímulo físico como llama, calor, humo u otro y se puede conectar a un circuito eléctrico.

| ## Tipo | ## Longitud de separación (m) | ## Ubicación (planta nivel) | ## Especificación del detector |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Detector de Humo |  |  | ……………………………… |
| ## Detector de calor |  |  |  |
| ## Detector puntual |  |  | ## ……………………………………… |
| ## Norma a cumplir: | Norma NFPA 72 – última versión en español |  |  |

  - Aparatos de notificación

| Aparato | Especificaciones |
| --- | --- |
| Estaciones manuales o pulsadores |  |
| Sensor de flujo (en cada piso) |  |
| Dispositivos audibles y visuales Luz estroboscópica. Difusor de sonido o Sirena. |  |
| Panel de control central de incendios |  |
| ## Norma a cumplir: | Norma NFPA 72 – última versión en español |

  - Cableado y canalización

En sistemas nuevos, todos los sistemas de alarma de incendios deberán ser canalizados en tubería o manguera flexible metálica, independiente de cualquier otro sistema eléctrico, lo más alejado posible de cables eléctricos de potencia y de otras fuentes de interferencia electromagnética.

El cable a utilizar deberá ser del tipo específico para sistemas de detección y alarma de incendios antiflama. No se permitirá el uso de cable telefónico ni cable utilizado para redes informáticas.

Para la conexión del dispositivo final y el circuito correspondiente, se deberá utilizar cajas de conexión y canalización flexibles.

  - Alimentación eléctrica del sistema de detección

| Tipo | Especificaciones |
| --- | --- |
| Fuente de suministro primario. | …………………………. |
| Fuente de suministro secundario. | ……………………….. |
| Norma a cumplir: | Norma NFPA 72 – última versión en español |

- SISTEMA DE EXTINCION SIN AGUA

Aparato utilizado para apagar incendios de limitada extensión. Hay extintores de diversos tipos y dimensiones. Su acción se basa siempre en un mismo principio, crear una capa inerte e incombustible entre la superficie de las llamas y el aire atmosférico con el fin de que tanto el enfriamiento provocado y la absorción de oxígeno detenga el proceso de la combustión.

Para la colocación de extintores se considerará su instalación de acuerdo al Art 31 del Reglamento de Prevención contra incendios.  En las unidades de vivienda se dotará de un extintor de Polvo Químico Seco de 10 lb. (PQS), en cada cocina. Los extintores de CO2 de 10 lb se colocarán, según sea el caso, como constan en planos, que serán colocados analizando el equipo instalado y la actividad a desarrollar en los ambientes propuestos del proyecto

- SISTEMA DE EXTINCIÓN A BASE DE AGUA

  - Red Hídrica.-

La edificación contará con un sistema de extinción a base de agua, independiente al sistema de consumo sanitario, el proyecto contará con una red hídrica independiente de la red pública para prevención de incendios para cuya estimación se han tomado como referencia los siguientes parámetros:

| - Variables para el Cálculo Hidráulico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Gabinetes | Caudal de diseño: |  | GPM |
|  | Presión de diseño (Punto más desfavorable): |  | PSI |
| Sistema de Rociadores | Área de diseño: |  | m2 o (ft)2 |
|  | Clasificación del Riesgo: |  |  |
|  | Densidad de descarga: |  | GPM/ft2 |
|  | Factor de descarga (K): |  | GPM/PSI1/2 |
|  | Caudal de diseño: |  | GPM |
|  | Presión de diseño: |  | PSI |
| - Caudal total (Sistema Combinado): |  |  | GPM |
| Longitud | Recorrido Vertical: |  | m o (ft) |
|  | Recorrido Horizontal: |  | m o (ft) |
| Perdidas | Por Fricción: |  | m o (PSI) |
|  | Menores: |  | m o (PSI) |
| Pdis = Presión de diseño al punto más desfavorable |  |  | m o (PSI) |
| Cabeza Dinámica Total TDH. Se adjunta cálculo hidráulico de perdidas: |  |  | m o (PSI) |
| Norma a cumplir Sistemas de Gabinetes: |  | Norma NFPA 14 - última versión en español |  |
| Norma a cumplir Sistemas de Rociadores: |  | Norma NFPA 13 - última versión en español |  |
| Norma a cumplir Sistemas Combinados: |  | Cálculo Hidráulico según NFPA 13 y NFPA 14. |  |

| - Especificaciones para el sistema de presión de la red contra incendios Adjuntar curva característica de la bomba contra incendio seleccionada, únicamente para bombas listadas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba contra Incendios Principal: | LISTADA: |  | CERTIFICADA: |  |
| Bomba Principal: | Caudal Total(Capacidad Nominal): |  |  | GPM |
|  | Cabeza Dinámica Total (TDH): |  |  | m o (PSI) |
|  | Potencia: |  |  | HP |
|  | Tipo de Bomba: |  |  |  |
|  | Tipo de Succión: |  |  |  |
|  | Tipo de energía del Impulsor: |  |  |  |
| Bomba Auxiliar (Jockey) | Capacidad Nominal(Caudal): |  |  | GPM |
|  | Presión: |  |  | M (PSI) |
|  | Potencia: |  |  | HP |

| - Especificaciones de las tuberías de la red contra incendios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes | Flujo (GPM) | Diámetro (Pulg) | Material | Especificación |
| Matriz Principal |  |  |  |  |
| Tuberías secundarias y ramales |  |  |  |  |
| Tubería de purga o drenaje |  |  |  |  |

| - Especificaciones de la Boca de Impulsión (Siamesa).- De doble salida hembra (con anillos giratorios) en bronce bruñido con rosca NST, ubicada a una altura entre 50 y 90 cm máximo del piso terminado hasta el eje de la siamesa; tales salidas serán de 2½ pulgadas. La boca de impulsión o siamesa estará colocada con las respectivas tapones de protección señalizando el elemento conveniente con la leyenda <USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS> o su equivalente; se dispondrá de la válvula check incorporada o en línea a fin de evitar el retroceso del agua. |  |
| --- | --- |
| Boca de impulsión o toma siamesa |  |
| Cabezal de pruebas |  |
| Medidor de flujo (caudalímetro) |  |

- VOLUMEN EXCLUSIVO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS

El proyecto preverá del caudal y presión suficientes, aún en caso de suspensión del suministro energético o de agua de la red general (municipal) por un período no menor a una hora. La reserva de agua es exclusiva para incendios y estará determinada por el cálculo que efectuará el profesional responsable del proyecto (5 litros por metro cuadrado de construcción), considerando un volumen mínimo de trece metros cúbicos (13 m3).

Las especificaciones técnicas de ubicación de la reserva de agua y dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el respectivo cálculo hidráulico contra incendios.

Si la cisterna de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y para la red de protección contra incendios) las válvulas de pie serán ubicadas a alturas que justifiquen las respectivas reservas, colocándose siempre la toma para incendios desde el fondo mismo de la cisterna de reserva.

| Especificaciones de la fuente de suministro de agua contra incendio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel Referencial de Ubicación de la Reserva de agua: |  |  | m |
| Altura total de la reserva de agua: |  |  | m |
| Riesgo de la edificación: |  |  | Bajo |
|  |  |  | Ordinario |
|  |  |  | Alto |
| Caudal total del sistema de extinción: |  |  | GPM |
| Tiempo mínimo de suministro: |  |  | min |
| Volumen exclusivo para | Combate de incendios: |  | m3 |
|  | Uso Sanitario: |  | m3 |

- PLAN DE EVACUACIÓN.-

En el plan de evacuación se indicará la forma como se realizará la evacuación de los ocupantes de la edificación, en caso de incendios: se conformará brigadas de Incendios, Seguridad, Evacuación que estarán a cargo o responsabilidad del administrador y/o propietario, que serán responsables de coordinar con bomberos la asistencia antes durante y después de un conato de incendios o emergencia alguna.

- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ___________________________________ Firma del Propietario |  | ___________________________________ Firma del Profesional Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Propietario: |  | Nombre Profesional Responsable: |  |
| C.C.: |  | C.C.: |  |
| Dirección Actual: |  | SENESCYT: |  |
| Teléfono: |  | Teléfono: |  |
| E-mail: |  | E-mail: |  |

Legislación Aplicada.-

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios

- Art. 136.-  Si por  omisión  en el proceso  de visto bueno  de  planos,  no se hubiese  instalado  el equipamiento  necesario para la protección y el control de incendios,  el Cuerpo de Bomberos  de cada jurisdicción tendrá la potestad de exigir la implementación en base a las normas vigentes, de acuerdo al requerimiento específico del local durante la inspección previo al permiso de ocupación que emite el Cuerpo de Bomberos.

- Art. 338.- El informe de visto bueno de planos para edificación tendrá una validez de un año desde la fecha de emisión. Una vez transcurrido este plazo se considerará caducado al cabo del cual debe actualizarse. Las modificaciones del sistema de prevención posterior al visto bueno de planos para edificación, anulan definitivamente este informe.

- Art. 340.- Permiso de ocupación y habitabilidad. - Una vez concluida la obra de edificación con el sistema de prevención aprobado en plano y debidamente instalado y listo para operar, la persona interesada o profesional de la obra debe presentar en el Departamento de Prevención del Cuerpo de Bomberos, la solicitud de permiso de ocupación en el formulario correspondiente.

- Registro Oficial 114 / jueves 2 de abril del 2009.

- Ordenanzas de Normas de Arquitectura y Urbanismo para el Cantón Francisco de Orellana

- INEN 2260 – 2010 (INSTALACIONES DE  GASES  COMBUSTIBLES  PARA  USO RESIDENCIAL, COMERCIAL  E INDUSTRIAL. REQUISITOS).

- INEN 2124 - 1998 (USO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS DE PASO CONTINUO Y ACUMULATIVO).

- INEN 2187 (PRUEBAS DE INSTALACION DE CALENTADORES DE AGUA A GAS DE PASO CONTINUO Y ACUMULATIVO).

- INEN 440 (COLORES DE IDENTIFICACION DE TUBERIAS).

- INEN ISO 3864-1 (COLORES, SEÑALES Y S1MBOLOS DE SEGURIDAD).

- Normas internacionales NFPA

NOTA: ADJUNTAR HOJAS DE CALCULO DE TDH, POTENCIA DE BOMBAS